80		LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG, EN81-41

80.00		ALGEMEEN

80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN

Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan

bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden

van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de

de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken

van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door

of vanwege hem zijn gemaakt.

80.00.20.10	BOUWKUNDIG

Zie tekening Aesy Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3 voud

80.00.20.19	VOORSCHRIFTEN

De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het

gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk.

80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

-door de aannemer aan de directie te verstrekken

revisiebescheiden:

-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie

conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG en  EN81-41.

80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden

vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk

en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: de liftinstallatie.

- te garanderen door: Aesy Liften B.V.

- periode: 24 maanden fabrieksgarantie, indien onderhouden door Aesy Liften, ingaande vanaf de laatste montagedag bij oplevering lift

80.11		FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE Cabine

Fabricaat: Aesy Liften B.V. (Onderdeel van Cibes Lift Group)

Type: A-5000 Cabine Schuifdeur Pure / BK

Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines

2006/42/EG en Europese norm EN81-41.

Geproduceerd: Cibes Lift Group - Gävle, Zweden

Hefvermogen (kg): 630 kg

Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15

Hefhoogte (m): volgens tekening (tot 15 meter mogelijk)

Aantal stopplaatsen (st): volgens tekening, (maximaal 6 mogelijk)

Aantal cabinetoegangen (st): standaard 1 óf 2

Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel

door 2 aandrijfriemen en zelf remmende moer:

80.12		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10	TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
  sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van

de externe elektrische leidingen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 3.

- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie

80.12.20-b	LIFTINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening:

Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2-voud.

- goedgekeurde: 1-voud.

- verstrekkingsvorm: per post en/of digitaal aan de directie

80.12.20-b	ELEKTRISCHE SPINDEL PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

80.13		KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat.

Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:

- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.

- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

Deze keuring is conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.

80.31		LIFTKOOI/ CABINE

80.31.11-a.0	A-5000 CABINE Schuifdeur Pure BK volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

De liftcabine wordt gemonteerd in een bouwkundige schacht (door derden)

Fabricaat: Aesy Liften B.V.

Type: A-5000 Cabine Schuifdeur Pure / BK

Cabinetype: Pure

Cabineafmeting: inwendig: ca. 1100 x 1400 mm, (b x d) Andere maten mogelijk.

Aantal cabinetoegangen (st): standaard 1 óf 2

Dagmaat cabinetoegang: 900 x 2100 mm, (b x h)

Cabinedeur: CS-0, gesloten

- Uitvoeringsvorm: automatische schuifdeur, 2 panelen, enkelzijdig openend

- Afwerking: poedercoating in RAL 9016

Wandafwerking: duurzame HPL finish in kleur wit, Pure White
Andere afwerkingen mogelijk

Cabineprofielen: aluminium, mat zwart gespoten

Vloerafwerking: Vinyl antraciet, anti-slip

Plafond: Standaard RAL 9016

Verlichting: LED strip in plafond

Ventilatie: in onderplint

Veiligheid: sensorlijst aan entréezijde

80.31.11-b	BETREEDBARE LIFTKOOI, STANDAARD VOORZIENINGEN

Bedieningspaneel: Verticaal, vandalisme bestendig

-vandaalbestendige drukknop, verticaal drukknoptableau, braille

-alarmknop (noodstopschakelaar) met akoestisch alarm

- Afwerking RAL 9005

Niveau indicator:

-verdiepingsaanduiding en standaanwijzer in 3’’ inch LED-display

Noodverlichting:

- verlichting in cabine op accu.

Telefoon:

- inbouw spreek- / luisterverbinding met 2 nummers aangesloten op onze kosteloze 24-uurs service, analoge lijn benodigd

Leuning:

-ergonomische leuning aan machinezijde

80.32.11-a	SCHACHT

- schacht dient bouwkundig te worden voorzien door de aannemer conform maatvoering

Aesy Liften

- Bouwkundige vloer- schachtsparing:

Gelijkzijdige toegang: 1550 x 1690 mm (b x d), volgens tekening
  Overliggende toegang: 1550 x 1880 mm (b x d), volgens tekening

- bouwkundige deursparing / schachttoegang 1160 x 2300 mm (b x d)

- Vrije ruimte bovenste stopplaats / schachtkop: 2500 mm

- Verlaging onderste stopplaats: 100 mm

80.33		AANDRIJVINGEN

80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE SPINDELLIFT

Energielabel; - A in Stand-by – B als Lift, Certificaat vooraf overhandigd aan directie.

Elektromotor:

- nominale spanning (V): 400, 3ph+0+A / 16 Amp. C-Kar.(traag)

- opgenomen vermogen (kW): 4,0

Toebehoren:

- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val bij slijtage.

Aanloop:

- Soft start/ stop 400V, frequentie geregeld

Besturing:

- Cicon besturing op onderste stopplaats in de liftschacht

Controle systeem:

micro-computer systeem op basis van LIN bus

Veiligheid:

Safety Integrity Level SIL 3

80.34		BESTURING EN SIGNALERING

80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

NORMAAL BEDRIJF

Oproepen:

-Overnamebesturing (automatisch) aan buitenzijde volgens

Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

-Aankomstsignalering: optisch

Cabinebesturing:

-Meerknopsbesturing met overnamebesturing in beide richtingen.

signalering (optisch) d.m.v. LED display met niveau indicator

.		Vollastschakeling.

-Overlastschakeling, optisch en akoestisch

RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF

Noodstroombesturing:

- Bij stroomuitval wordt de cabine bediend door een automatisch nooddaalsysteem op accu vanuit de cabine naar onderliggende stopplaats.

- Bij stroomuitval wordt direct de noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.

80.80.12-a.0	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabricaat: Cibes

Type: Sticker.

Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41.

SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a.4	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR

Fabricaat: Aesy Liften B.V.

Type:

- CS-0 gesloen, schuifdeur staal.

Uitvoeringsvorm:

-  automatische schuifdeur, 2 panelen, enkelzijdig openend

Vergrendeling:

- elektrisch/mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.

Bediening:

- Vandaalbestendige haalknop met LED-signalering

Tableau rondom haalknop:
 	Standaard in wit of zilver

Deurafwerking inclusief kozijn:

- poedercoating in RAL 9016

Vrije doorgang (b x h) (mm): standaard 900 x 2100

  - TOEBEHOREN (STANDAARD)

- Verlaging onderste stopplaats 100 mm

- Automatische schuifdeur, 2 panelen, enkelzijdig openend

- CE-Certificaat volgens overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG

en Europese norm EN81-41.

- Automatisch nooddaalsysteem op accu, bediening vanuit cabine (uniek)

- Telefoon (communicatiemodule) inbouw achter bedieningspaneel

- Cabinewanden duurzame HPL finish afwerking

  - TOEBEHOREN (OPTIONEEL)
Algemeen / cabine

- Automatische verlichting aan/uit

- Platform voorzien van een opklapbaar zitje
- Platform voorzien van anti-slip vloer in afwijkende kleur, 9 afwerkingen mogelijk (Material Black Seagrass - 18572, Material Grey Seagrass - 18562, Aqua Taupe - 180232, Star Snow - 178082, Material Quartz Stone - 17512, Wood Natural Oak - 18942,
 Wood Rustic Oak - 18972, Original Umber - 171262, Pepper – 171262

- Cabinevloer uitgevoerd met een aluminium tranenplaat

- Vloer voorbereid voor aanbrengen van tegels / natuursteen door derden, max. 14 mm dikte

Deuren

- Brandvertragende schachtdeur (CS-EI-60), 60 minuten brandvertragend
(bij toepassing van deze optie zijn tevens externe haalknoppen benodigd)

- Schachtdeur type CS-0 gesloten in RVS

- Cabinedeur type CS-0 gesloten in RVS

- Schachtdeur type CS-1 voorzien van een glasvenster

- Cabinedeur type CS-1 voorzien van een glasvenster

- Deur type CS-1 met glas in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey,   Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

Schacht

- Lift in afwijkende maatvoering, meerdere afmetingen mogelijk

Afsluitbaarheid en haalknoppen

- Sleutelschakelaar in de cabine om een verdieping af te sluiten

- Sleutelschakelaar op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- Sleutelschakelaar met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur

- Sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden)

- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten

- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden) op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten

- TAG reader op het platform om toegang te regelen tot verschillende stopplaatsen

- TAG reader op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- TAG reader met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur

- Losse TAG sleutels

- Touchscreen haalknop met niveau indicator op liftdeur

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, draadloze elleboog uitvoering

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, niet op deurkozijn

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, maar ook op deurkozijn

Communicatie

- GSM module (4G) voor mobiele telefoonmodule (simkaart door derden)

- Storingsmelder welke eventuele storing kenbaar maakt aan een meldpunt

- Homelander, lift gaat terug naar vooraf ingesteld niveau

- Brandweerschakeling

- Akoestisch signaal bij aankomst

- Gesproken signaal bij aankomst

- Niveau indicator (verdiepingsaanduiding en standaanwijzer) pér deur, 3 inch LED-display

Afwerking

- HPL finish aan zijde B in de cabine – andere kleur – 12 afwerkingen mogelijk: (Brushed Argent, Folkestone, Magnolia, Oyster Grey, Otter, Terril, Just Rose, Arctic Blue, Fontana, Polar Aland Pine, Nevada Oak of Black Wood)

- HPL finish aan zijde C in de cabine – andere kleur – 12 afwerkingen mogelijk: (Brushed Argent, Folkestone, Magnolia, Oyster Grey, Otter, Terril, Just Rose, Arctic Blue, Fontana, Polar Aland Pine, Nevada Oak of Black Wood)

- HPL finish aan zijde D in de cabine – andere kleur – 12 afwerkingen mogelijk: (Brushed Argent, Folkestone, Magnolia, Oyster Grey, Otter, Terril, Just Rose, Arctic Blue, Fontana, Polar Aland Pine, Nevada Oak of Black Wood)

-Glaspaneel aan zijde B in de cabine

-Glaspaneel aan zijde C in de cabine

-Glas in cabine in afwijkende kleur, 6 soorten mogelijk: (Light Fume Grey,   Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

- Spiegel aan zijde B in de cabine (half hoog, ca. 700 x 1144 mm, b x h)

- Spiegel aan zijde C in de cabine, tegenover deurzijde (half hoog, ca. 900 x 1144 mm, b x h)

- Spiegel aan zijde C in de cabine, tegenover deurzijde (volledige hoogte ca. 900 x 2100 mm, b x h)

- Poedercoaten van de cabineprofielen in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten van het cabineplafond in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten van het bedieningspaneel in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten schachtdeuren in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten cabinedeur(en) in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten tableau rondom haalknop in een afwijkende RAL kleur

- Bedieningspaneel in type Deluxe – zwart glas met touch bediening

- Bedieningspaneel in RVS

- Horizontaal bedieningspaneel met grote drukknoppen (design conform EN 81-70), grote haalknoppen (50 x 50 mm) naast de deuren en een RVS servicepaneel in de cabine

- Cabineplafond in type Deluxe – luxe diffuus “full LED” plafond met indirecte verlichting