Aesy Liften bestektekst Huislift A-4000 Air Metal


80		LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG, EN81-41



80.00		ALGEMEEN
	
80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN
		Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan 
		bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden
		van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de  
		de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken 
		van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door 
		of vanwege hem zijn gemaakt.
80.00.20.10	BOUWKUNDIG
		Zie tekening Aesy Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3-voud
80.00.20.19	VOORSCHRIFTEN
		De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het 
		gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk.
	
80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
		De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
		-door de aannemer aan de directie te verstrekken 
		 revisiebescheiden:
		-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie 
		 conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG en  EN81-41.
	
80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN
		Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
		Onderdeel: de liftinstallatie.
		- te garanderen door: Aesy Liften B.V.
- periode: standaard 24 maanden, indien onderhouden door Aesy Liften ingaande vanaf de laatste montagedag bij oplevering van de lift
	
80.11		FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
	
80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE PLATFORM
		Fabricaat: Aesy Liften B.V. (Onderdeel van Cibes Lift Group)
		Type: Huislift A-4000 Air Metal
		Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines
		2006/42/EG en Europese norm EN81-41. 
		Geproduceerd: Cibes Lift Group - Gävle, Zweden 
		Hefvermogen (kg): 300
		Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15
		Hefhoogte (m): volgens tekening (tot 20 meter mogelijk) 
		Aantal stopplaatsen (st): volgens tekening, (maximaal 6 mogelijk)
		Aantal platformtoegangen (st): standaard 1 tot 3
		Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel 
door 2 aandrijfriemen en zelfremmende moer:
		 
80.12		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
	
80.12.10	TEKENINGEN
		Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
  sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van 
  de externe elektrische leidingen.
		Aantal te verstrekken exemplaren:
		- ter goedkeuring (st.): 3.
		- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie



80.12.20-b	LIFTINSTALLATIE
		Door de aannemer te vervaardigen berekening:
		Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit
		Aantal te verstrekken exemplaren:
		- ter goedkeuring: 2-voud.
		- goedgekeurde: 1-voud.
	  	- verstrekkingsvorm: per post en/of digitaal aan de directie
80.12.20-b	ELEKTRISCHE SPINDEL PERSONENLIFTINSTALLATIE
		De lift als op tekening is aangegeven.
	

80.13		KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
		De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat. 
Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:
		- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.
		- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41
Deze keuring is conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.


80.31		LIFTPLATFORM
	
80.31.11-a	BETREEDBARE LIFTPLATFORM
		Het liftplatform wordt gemonteerd in een eigen frame, inclusief schachtbeplating 
		afgewerkt in een poedercoating 
		Fabricaat: Aesy Liften B.V.
		Type: Huislift A-4000 Air Metal
		Plateauvloer: 
		- materiaal: staalplaat.
		- vloerbedekking: vinyl antraciet, anti-slip
		- afmeting 800 x 830 mm (bxd): Andere maten mogelijk.
		Platformwand:
		- materiaal: staalplaat
- wandafwerking voorpaneel: standaard gepoedercoat RAL 9016, GU 30
- wandafwerking achterpaneel: standaard gepoedercoat RAL 9005, GU 5

		
80.31.11-b	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, STANDAARD VOORZIENINGEN
		Bedieningspaneel:
		-het voorpaneel is voorzien van een geïntegreerd 7 inch LED display met niveau indicator 
 		-bedieningstoetsen geïntegreerd in de leuning/handgreep
 		- noodstop en alarmknop geïntegreerd in de veiligheidslijst bovenop het platform 
   		Afwerking bedieningstoetsen: 
 		- belettering mogelijk in zwart of grijs 
		Platformverlichting:
		- LED verlichting: in leuning rondom bedieningstoetsen
		Noodverlichting:
	 	- aan onderzijde achter voorpaneel, op accu.
		Telefoon:
- ingebouwde spreek/luisterverbinding met 2 nummers, aangesloten op onze kosteloze 24-uurs service Optie / Advies: GSM module (simkaart door derden) 
		Leuning:
	-ergonomische aluminium gegoten leuning aan machinezijde met geïntegreerde    
 	bedieningstoetsen     
	  	Veiligheidslijst
- Rondom platformvloer en bovenzijde platformwand




80.32.11-a	SCHACHT
		- schachtconstructie zelfdragend
		- schachtconstructie aluminium
Schachtafmeting 1162 x 880 mm (bxd): volgens tekening. Andere maten mogelijk.
[bookmark: _Hlk17104126]		Schacht: 
- materiaal: stalen sandwich panelen  
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016 (verkeerswit)  
Hoekprofielen:
	- materiaal: aluminium
	- afwerking: standaard uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium 
		Vloerplaat: bij “Panorama” deur 
		- materiaal: staal
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016
Schachtdak met energiezuinige LED-verlichting:
		- materiaal: staal
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016


80.33		AANDRIJVINGEN
	
80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE SPINDELLIFT
		Energielabel; - A in Stand-by – B als Lift, Certificaat vooraf overhandigd aan directie.
		Elektromotor:
		- nominale spanning (V): 400, 3ph+0+A of 230, 1ph+0+A / 16 Amp. C-Kar.(traag)
		- opgenomen vermogen (kW): 2,2.
		Toebehoren:
		- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val bij slijtage.
		Aanloop:
	- Soft start/ stop, frequentie geregeld 
[bookmark: _Hlk17104188]Besturing: 
- Cicon besturing op onderste stopplaats in de liftschacht 
Controle systeem:
- micro-computer systeem op basis van LIN bus
Veiligheid:
- Safety Integrity Level SIL 3 


80.34		BESTURING EN SIGNALERING
		
80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF
NORMAAL BEDRIJF
		Oproepen: 
-Overnamebesturing (automatisch) aan buitenzijde volgens 
Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41		
-Aankomstsignalering: optisch
		Platformbesturing:
		-Meerknopsbesturing met semi automatische bediening in beide richtingen.
		 signalering (optisch) d.m.v. standaanwijzer in het tableau.
		Vollastschakeling.
		-Overlastschakeling, optisch en akoestisch
RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF
[bookmark: _Hlk17104424]		Nooddaalvoorziening:
- Bij algehele stroomuitval van het pand is de lift te bedienen door een automatisch
nooddaalsysteem, bediening vanaf platform, door ingebouwd accupakket (uniek) 
- Bij stroomuitval wordt direct de noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.



80.80.12-a.0	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
		Fabricaat: Cibes 
		Type: Sticker.
		Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41. 



SCHACHTTOEGANGEN

[bookmark: _Hlk17104446]80.35.11-a.4	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR
		Fabricaat: Aesy Liften B.V.
	Type: A-4 voorzien van 1 groot “PANORAMA” glas, liftdeuren.	
Uitvoeringsvorm: 
- enkelvleugelige draaideur en ingebouwde deursluiter
		Vergrendeling: 
- elektrisch/mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.
		Bedieningstoets: 
- vandaalbestendige drukknop met LED-signalering, uitgevoerd als automatisch
Tableau rondom haalknop:
- : zink, kleur nog te bepalen (wit of zilver)
Deurafwerking incl. kozijn:
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016
Deurafwerking platformzijde incl. kozijn: 
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016
Vrije doorgang (bxh) (mm): standaard 700 x 2000
		
80.80 TOEBEHOREN (STANDAARD)
- Oprit maximaal 50 mm of frame t.b.v. verlaging onderste stopplaats
- Liftdeur draaideur met ingebouwde deursluiter 
- Liftdeur type A4-Panorama, voorzien 1 groot Panorama glasvenster
- CE-Certificaat volgens overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG 
en Europese norm EN81-41. 
- Energie Prestatie Certificaat/ energielabel; - A in Stand-by – B als Lift.
- Telefoon (communicatiemodule) opbouw op bedieningspaneel
[bookmark: _Hlk17104643]- Soft start-stop beweging van de lift 230V of 400V,  frequentie geregelde motor 
- Automatisch nooddaalsysteem op accu, bediening vanaf platform (uniek)

[bookmark: _Hlk17104830]
80.81 TOEBEHOREN (OPTIONEEL)
Algemeen / platform
- Schachtdak met energiezuinige LED-verlichting
- Automatische verlichting aan/uit (enkel i.c.m. een schachtdak)
- Automatische lichtprogrammering voorzien van dimfunctie (enkel i.c.m. een schachtdak)
- EcoSilent aandrijfsysteem – Uniek  (10 db stillere en 45% energiezuinigere aandrijving en lagere onderhoudskosten)
- Platform type Air Textile
- Platform type Air Wood
- Platform voorzien van anti-slip vloer in afwijkende kleur, 9 afwerkingen mogelijk (Material Black Seagrass - 18572, Material Grey Seagrass - 18562, Aqua Taupe - 180232, Star Snow - 178082, Material Quartz Stone - 17512, Wood Natural Oak - 18942,
 Wood Rustic Oak - 18972, Original Umber - 171262, Pepper – 171262
- Platformvloer uitgevoerd met een aluminium tranenplaat
- Vloer voorbereid voor aanbrengen van tegels / natuursteen door derden, max. 14 mm dikte
- Platform voorzien van een opstaande stootrand, 100 mm hoog van vloer
- Afdekplaat aan achterzijde Air-platform om bekabeling weg te werken

Deuren
- Brandvertragende liftdeur (EI-60), type A-60, voorzien van één klein glasvenster
- Brandvertragende liftdeur (EI-60G), type A-60 Panorama, voorzien van groot Panorama venster 
- Liftdeur uitgevoerd in type A-0, volledig gesloten liftdeur, zonder glas
- Liftdeur uitgevoerd in type A-1, voorzien van één klein glasvenster
- Liftdeur uitgevoerd in type AL-5, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en groot Panorama venster (ca. 775 x 1835mm), standaard gepoedercoat in Anodic Natura
-Liftdeur uitgevoerd in type AL-6, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en groot Panorama venster (ca. 825 x 1998 mm) en smal kader aan onderzijde, standaard gepoedercoat in Anodic Natura
- Haakse toegang, liftdeur geplaatst tegenover techniekzijde (zijde B)
- Liftdeur daghoogte 1800, 1900, 2100 of 2300 mm, alleen bij stalen liftdeuren
- Liftdeur bovenste stop uitgevoerd als half hoge toegang (1100 mm óf 1300 mm), A-4 met Panorama gas of A-0 volledig gesloten, mogelijk tot 3 meter opvoerhoogte
                          - Automatische deuropener, inbouw
- Automatische deuropener, opbouw, bij brandvertragende liftdeur
- Deur zonder deurgreep en zonder gaten in deurblad
- Deurkozijn zonder haalknop en zonder gat in kozijn
- Liftdeur voorzien van 90° parkeerstand
- Deurstopper
- RVS deurbeschermer aan binnenzijde liftdeur, ca. 250 mm hoog
- Liftdeur met glas in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)
- Liftdeur uitgevoerd met RVS deurgreep
- Liftdeur uitgevoerd met RVS deurgreep in mat zwart

Schacht
- Lift in Semi standaard maatvoering, meerdere afmetingen mogelijk
- Machinezijde (zijde E) voorzien van schachtpanelen in verband met vrijstaande opstelling van de lift
- Hoekprofielen uitgevoerd zonder popnagels
- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, standaard 904 mm hoog
- Zijde D+E, dubbele glazen schachtpanelen aan machinezijde, standaard 904 mm hoog
- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, speciale maat max. 1094 mm hoog
- Zijde D+E, dubbele glazen schachtpanelen aan machinezijde, speciale maat max.   1094 mm hoog
- Glazen schachtpaneel in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)
- Glaspanelen met witte blinderingsstrook ter afdekking van de machinezijde (standaard een zwarte strook)
- Vloerplaat op de onderste stopplaats als afdekking onafgewerkte putvloer
- Afdekplaat onderzijde platform
- Bodemframe bevestigd door verlijming (bij vloerverwarming)
- Bevestiging d.m.v. krans of koker in verband met vrijstaande opstelling
- Zijde D is voorzien van intern hulpstaal

Afsluitbaarheid en haalknoppen
- Sleutelschakelaar op platform om een verdieping af te sluiten
- Sleutelschakelaar op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten
- Sleutelschakelaar met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur
- Sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden)
- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten
- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden) op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten
- TAG reader op het platform om toegang te regelen tot verschillende stopplaatsen
- TAG reader op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- TAG reader met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur
- Losse TAG sleutels
- Code bedienpaneel / Cijferslot op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten
- Touchscreen haalknop met niveau indicator op liftdeur
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, draadloze elleboog uitvoering 
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, niet op deurkozijn 
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, maar ook op deurkozijn 

Communicatie
- Inbouw spreek-/ luister verbinding (2 voorgeprogrammeerde nummers)
- GSM module (4G) voor mobiele telefoonmodule (simkaart door derden)
- Storingsmelder welke eventuele storing kenbaar maakt aan een meldpunt
- Homelander, lift gaat terug naar vooraf ingesteld niveau
- Brandweerschakeling
- Akoestisch signaal bij aankomst, verplicht bij liftdeur type A-0, gesloten liftdeur
- Gesproken signaal bij aankomst
- Niveau indicator op platform of pér deur, LED-display

Afwerking
- LED verlichting in het geleiderframe, bediening door middel van afstandsbediening
- LED verlichting in veiligheidslijst rondom platformvloer
- LED verlichting achter het voorpaneel 
- Voorpaneel op het platform afgewerkt in DecoLegno®, in kleur zwart, wit of beige
- Poedercoaten voorpaneel Air Metal in afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten achterpaneel Air Metal in afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten leuning Air Metal in nader te bepalen RAL kleur (standaard afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium)
- Poedercoaten veiligheidslijst Air Metal bovenop platform (excl. noodstop en alarmknop) in nader te bepalen RAL kleur (standaard afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium)
- Poedercoaten veiligheidslijst Air Metal rondom platformvloer in nader te bepalen   RAL kleur (standaard afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium
- Poedercoaten liftschacht  in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten hoekprofielen in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten liftdeuren in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten kader rondom deurglas in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten handgreep liftdeur in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten tableau rondom haalknop in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten profiel bovenop halfhoge toegangsdeur
- Poedercoaten vloerplaat in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten afdekplaat in een afwijkende RAL kleur
































 
