80		LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG, EN81-41

80.00		ALGEMEEN

80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN

Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan

bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden

van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de

de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken

van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door

of vanwege hem zijn gemaakt.

80.00.20.10	BOUWKUNDIG

Zie tekening Aesy Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3-voud

80.00.20.19	VOORSCHRIFTEN

De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het

gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk.

80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

-door de aannemer aan de directie te verstrekken

revisiebescheiden:

-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie

conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG en  EN81-41.

80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden

vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk

en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: de liftinstallatie.

- te garanderen door: Aesy Liften B.V.

- periode: standaard 24 maanden, indien onderhouden door Aesy Liften ingaande vanaf de laatste montagedag bij oplevering van de lift

80.11		FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE PLATFORM

Fabricaat: Aesy Liften B.V. (Onderdeel van Cibes Lift Group)

Type: Personenlift A-5000 Air Wood

Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines

2006/42/EG en Europese norm EN81-41. 
		Geproduceerd: Cibes Lift Group - Gävle, Zweden

Hefvermogen (kg): 500

Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15

Hefhoogte (m): volgens tekening (tot 20 meter mogelijk)

Aantal stopplaatsen (st): volgens tekening, (maximaal 6 mogelijk)

Aantal platformtoegangen (st): standaard 1 tot 3

Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel

door 2 aandrijfriemen en zelfremmende moer:

80.12		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10	TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
  sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van

de externe elektrische leidingen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 3.

- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie

80.12.20-b	LIFTINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening:

Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2-voud.

- goedgekeurde: 1-voud.

- verstrekkingsvorm: per post en/of digitaal aan de directie

80.12.20-b	ELEKTRISCHE SPINDEL PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

80.13		KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat.

Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:

- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.

- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

Deze keuring is conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.

80.31		LIFTPLATFORM

80.31.11-a	BETREEDBARE LIFTPLATFORM

Het liftplatform wordt gemonteerd in een eigen frame, inclusief schachtbeplating

afgewerkt in een poedercoating

Fabricaat: Aesy Liften B.V.

Type: Personenlift A-5000 Air Wood

Plateauvloer:

- materiaal: staalplaat.

- vloerbedekking: voorbereid voor afwerking derden, tegels of natuursteen (max. 14 mm dik)

- afmeting 1000 x 1467 mm (bxd): Andere maten mogelijk.

Platformwand:

- materiaal: staalplaat

- wandafwerking voorpaneel: DecoLegno®, mat, krasvast in kleur zwart, wit óf beige

- wandafwerking achterpaneel: duurzaam gerecycled hout, in licht bamboe óf blond eiken

80.31.11-b	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, STANDAARD VOORZIENINGEN

Bedieningspaneel:

-het voorpaneel is voorzien van een geïntegreerd 7 inch LED display met niveau indicator 
 		-bedieningstoetsen geïntegreerd in de leuning/handgreep
 		- noodstop en alarmknop geïntegreerd in de veiligheidslijst bovenop het platform 
   		Afwerking bedieningstoetsen: 
 		- belettering mogelijk in zwart of grijs

Platformverlichting:

- LED verlichting: in leuning rondom bedieningstoetsen én standaard achter het voorpaneel, tevens LED verlichting in de veiligheidslijst rondom het platform

Noodverlichting:

- aan onderzijde achter voorpaneel, op accu.

Telefoon:

- ingebouwde spreek/luisterverbinding met 2 nummers, aangesloten op onze kosteloze 24-uurs service Optie / Advies: GSM module (simkaart door derden)

Leuning:

-ergonomische aluminium gegoten leuning aan machinezijde met geïntegreerde    
 	bedieningstoetsen, afgewerkt in poedercoating RAL 9005, GU5

Veiligheidslijst:

- Rondom platformvloer en bovenzijde platformwand, beiden afgewerkt in poedercoating

RAL 9005, GU5

80.32.11-a	SCHACHT

- schachtconstructie zelfdragend

- schachtconstructie aluminium

Schachtafmeting 1362 x 1520 mm (bxd): volgens tekening. Andere maten mogelijk.

Schacht:

- materiaal: stalen sandwich panelen

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016 (verkeerswit)

Hoekprofielen:
	- materiaal: aluminium
	- afwerking: standaard uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium, zónder popnagels

Vloerplaat: bij “Panorama” deur

- materiaal: staal

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

Schachtdak met energiezuinige LED-verlichting:

- materiaal: staal

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

80.33		AANDRIJVINGEN

80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE SPINDELLIFT

Energielabel; - A in Stand-by – B als Lift, Certificaat vooraf overhandigd aan directie.

Elektromotor:

- nominale spanning (V): 400, 3ph+0+A of 230, 1ph+0+A / 16 Amp. C-Kar.(traag)

- opgenomen vermogen (kW): 2,2.
		(230V is mogelijk)

Toebehoren:

- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val bij slijtage.

Aanloop:

- Soft start/ stop, frequentie geregeld

Besturing:

- Cicon besturing op onderste stopplaats in de liftschacht

Controle systeem:

- micro-computer systeem op basis van LIN bus

Veiligheid:

- Safety Integrity Level SIL 3

- EcoSilent aandrijfsysteem – Uniek  (10 db stillere en 45% energiezuinigere aandrijving en lagere onderhoudskosten)

80.34		BESTURING EN SIGNALERING

80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

NORMAAL BEDRIJF

Oproepen:

-Overnamebesturing (automatisch) aan buitenzijde volgens

Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

-Aankomstsignalering: optisch

Platformbesturing:

-Meerknopsbesturing met semi automatische bediening in beide richtingen.

signalering (optisch) d.m.v. standaanwijzer in het tableau.

Vollastschakeling.

-Overlastschakeling, optisch en akoestisch

RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF

Nooddaalvoorziening:

- Bij algehele stroomuitval van het pand is de lift te bedienen door een automatisch

nooddaalsysteem, bediening vanaf platform, door ingebouwd accupakket (uniek)

- Bij stroomuitval wordt direct de noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.

80.80.12-a.0	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabricaat: Cibes

Type: Sticker.

Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41.

SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a.4	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR

Fabricaat: Aesy Liften B.V.

Type: A-4 voorzien van 1 groot “PANORAMA” glas, liftdeuren.

Uitvoeringsvorm:

- enkelvleugelige draaideur en ingebouwde deursluiter

Vergrendeling:

- elektrisch/mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.

Bedieningstoets:

- vandaalbestendige drukknop met LED-signalering, uitgevoerd als automatisch

Tableau rondom haalknop:

- : zink, kleur nog te bepalen (wit of zilver)

Deurafwerking incl. kozijn:

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

Deurafwerking platformzijde incl. kozijn:

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

Vrije doorgang (bxh) (mm): standaard 900 x 2000

  - TOEBEHOREN (STANDAARD)

- Oprit maximaal 70 mm (wegens vloer derden) of frame t.b.v. verlaging onderste stopplaats

- Liftdeur draaideur met ingebouwde deursluiter

- Liftdeur type A4-Panorama, voorzien 1 groot Panorama glasvenster

- CE-Certificaat volgens overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG

en Europese norm EN81-41.

- Energie Prestatie Certificaat/ energielabel; - A in Stand-by – B als Lift.

- Telefoon (communicatiemodule) opbouw op bedieningspaneel

- Soft start-stop beweging van de lift 230V of 400V,  frequentie geregelde motor

- Automatisch nooddaalsysteem op accu, bediening vanaf platform (uniek)

  - TOEBEHOREN (OPTIONEEL)
Algemeen / platform

- Schachtdak met energiezuinige LED-verlichting

- Automatische verlichting aan/uit (enkel i.c.m. een schachtdak)

- Automatische lichtprogrammering voorzien van dimfunctie (enkel i.c.m. een schachtdak)

- EcoSilent aandrijfsysteem – Uniek  (10 db stillere en 45% energiezuinigere aandrijving en lagere onderhoudskosten)
- Platform type Air Metal
- Platform type Air Textile
- Platform voorzien van anti-slip vloer in afwijkende kleur, 9 afwerkingen mogelijk (Material Black Seagrass - 18572, Material Grey Seagrass - 18562, Aqua Taupe - 180232, Star Snow - 178082, Material Quartz Stone - 17512, Wood Natural Oak - 18942,
 Wood Rustic Oak - 18972, Original Umber - 171262, Pepper – 171262

- Platformvloer uitgevoerd met een aluminium tranenplaat

- Vloer voorbereid voor aanbrengen van tegels / natuursteen door derden, max. 14 mm dikte

- Platform voorzien van een opstaande stootrand, 100 mm hoog van vloer

- Afdekplaat aan achterzijde Air-platform om bekabeling weg te werken

Deuren

- Brandvertragende liftdeur (EI-60), type A-60, voorzien van één klein glasvenster

- Brandvertragende liftdeur (EI-60G), type A-60 Panorama, voorzien van groot Panorama venster

- Liftdeur uitgevoerd in type A-0, volledig gesloten liftdeur, zonder glas

- Liftdeur uitgevoerd in type A-1, voorzien van één klein glasvenster

- Liftdeur uitgevoerd in type AL-5, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en groot Panorama venster (ca. 775 x 1835mm), standaard gepoedercoat in Anodic Natura

-Liftdeur uitgevoerd in type AL-6, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en groot Panorama venster (ca. 825 x 1998 mm) en smal kader aan onderzijde, standaard gepoedercoat in Anodic Natura

- Liftdeur met een dagmaat van 1000 mm breed aan zijde A of C, alleen bij liftbreedte van 1462 mm én een stalen deur

- Haakse toegang, liftdeur geplaatst tegenover techniekzijde (zijde B)

- Liftdeur daghoogte 1800, 1900, 2100 of 2300 mm, alleen bij stalen liftdeuren

- Liftdeur bovenste stop uitgevoerd als half hoge toegang (1100 mm óf 1300 mm), A-4 met Panorama gas of A-0 volledig gesloten, mogelijk tot 3 meter opvoerhoogte

- Automatische deuropener, inbouw

- Automatische deuropener, opbouw, bij brandvertragende liftdeur

- Deur zonder deurgreep en zonder gaten in deurblad

- Deurkozijn zonder haalknop en zonder gat in kozijn

- Liftdeur voorzien van 90° parkeerstand

- Deurstopper

- RVS deurbeschermer aan binnenzijde liftdeur, ca. 250 mm hoog

- Liftdeur met glas in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

- Liftdeur uitgevoerd met RVS deurgreep

- Liftdeur uitgevoerd met RVS deurgreep in mat zwart

Schacht

- Lift in afwijkende breedtemaatvoering 1462 mm, platformbreedte 1100 mm

- Lift in Semi standaard maatvoering, meerdere afmetingen mogelijk

- Machinezijde (zijde E) voorzien van schachtpanelen in verband met vrijstaande opstelling van de lift

- Hoekprofielen uitgevoerd zonder popnagels

- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, standaard 904 mm hoog

- Zijde D+E, dubbele glazen schachtpanelen aan machinezijde, standaard 904 mm hoog

- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, speciale maat max. 1094 mm hoog

- Zijde D+E, dubbele glazen schachtpanelen aan machinezijde, speciale maat max.   1094 mm hoog

- Glazen schachtpaneel in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

- Glaspanelen met witte blinderingsstrook ter afdekking van de machinezijde (standaard een zwarte strook)

- Vloerplaat op de onderste stopplaats als afdekking onafgewerkte putvloer

- Afdekplaat onderzijde platform

- Bodemframe bevestigd door verlijming (bij vloerverwarming)

- Bevestiging d.m.v. krans of koker in verband met vrijstaande opstelling

- Zijde D is voorzien van intern hulpstaal

Afsluitbaarheid en haalknoppen

- Sleutelschakelaar op platform om een verdieping af te sluiten

- Sleutelschakelaar op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- Sleutelschakelaar met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur

- Sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden)

- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten

- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden) op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten

- TAG reader op het platform om toegang te regelen tot verschillende stopplaatsen

- TAG reader op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- TAG reader met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur

- Losse TAG sleutels

- Code bedienpaneel / Cijferslot op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- Touchscreen haalknop met niveau indicator op liftdeur

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, draadloze elleboog uitvoering

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, niet op deurkozijn

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, maar ook op deurkozijn

Communicatie

- Inbouw spreek-/ luister verbinding (2 voorgeprogrammeerde nummers)

- GSM module (4G) voor mobiele telefoonmodule (simkaart door derden)

- Storingsmelder welke eventuele storing kenbaar maakt aan een meldpunt

- Homelander, lift gaat terug naar vooraf ingesteld niveau

- Brandweerschakeling

- Akoestisch signaal bij aankomst, verplicht bij liftdeur type A-0, gesloten liftdeur

- Gesproken signaal bij aankomst

- Niveau indicator op platform of pér deur, LED-display

Afwerking

- LED verlichting in het geleiderframe, bediening door middel van afstandsbediening

- LED verlichting in veiligheidslijst rondom platformvloer

- Voorpaneel op het platform afgewerkt in DecoLegno®, in kleur zwart, wit of beige

- Poedercoaten voorpaneel Air Wood in afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten leuning Air Wood in nader te bepalen RAL kleur (standaard afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium)

- Poedercoaten veiligheidslijst Air Wood bovenop platform (excl. noodstop en alarmknop) in nader te bepalen RAL kleur (standaard afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium)

- Poedercoaten veiligheidslijst Air Wood rondom platformvloer in nader te bepalen   RAL kleur (standaard afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium

- Poedercoaten liftschacht  in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten hoekprofielen in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten liftdeuren in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten kader rondom deurglas in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten handgreep liftdeur in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten tableau rondom haalknop in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten profiel bovenop halfhoge toegangsdeur

- Poedercoaten vloerplaat in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten afdekplaat in een afwijkende RAL kleur