Aesy Liften bestektekst Personenlift A-5000 / Exterieur

80		LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG, EN81-41


80.00		ALGEMEEN
	
80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN
		Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan 
		bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden
		van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de  
		de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken 
		van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door 
		of vanwege hem zijn gemaakt.
80.00.20.10	BOUWKUNDIG
		Zie tekening Aesy Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3-voud
80.00.20.19	VOORSCHRIFTEN
		De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het 
		gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk.
	
80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
		De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
		-door de aannemer aan de directie te verstrekken 
		 revisiebescheiden:
		-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie 
		 conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG en  EN81-41.
	
80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN
		Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
		Onderdeel: de liftinstallatie.
		- te garanderen door: Aesy Liften B.V.
- periode: standaard 12 maanden, indien onderhouden door Aesy Liften ingaande vanaf de laatste montagedag bij oplevering van de lift

	
80.11		FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
	
80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE PLATFORM
		Fabricaat: Aesy Liften B.V. (Onderdeel van Cibes Lift Group)
		Type: Personenlift A-5000 / Exterieur
		Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines
		2006/42/EG en Europese norm EN81-41. 
 		Geproduceerd: Cibes Lift Group - Gävle, Zweden
		Hefvermogen (kg): 500
		Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15
		Hefhoogte (m): volgens tekening (tot 16 meter mogelijk) 
 		Vrije ruimte / schachtkop: Minimaal 2740 mm
		Aantal stopplaatsen (st): volgens tekening 
		Aantal platformtoegangen (st): standaard 1 tot 3
		Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel 
door 2 aandrijfriemen en zelfremmende moer:
		 
80.12		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
	
80.12.10	TEKENINGEN
		Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
  sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van 
  de externe elektrische leidingen.
		Aantal te verstrekken exemplaren:
		- ter goedkeuring (st.): 3.
		- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie



80.12.20-b	LIFTINSTALLATIE
		Door de aannemer te vervaardigen berekening:
		Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit
		Aantal te verstrekken exemplaren:
		- ter goedkeuring: 2-voud.
		- goedgekeurde: 1-voud.
	  	- verstrekkingsvorm: per post en/of digitaal aan de directie
80.12.20-b	ELEKTRISCHE SPINDEL PERSONENLIFTINSTALLATIE
		De lift als op tekening is aangegeven.
	

80.13		KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
		De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat. 
Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:
		- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.
		- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41
Deze keuring is conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.



80.31		LIFTPLATFORM
	
80.31.11-a	BETREEDBARE LIFTPLATFORM
		Het liftplatform wordt gemonteerd in een eigen frame, inclusief schachtbeplating 
		afgewerkt in een poedercoating 
		Fabricaat: Aesy Liften B.V.
		Type: Personenlift A-5000 / Exterieur
		Plateauvloer: 
		- materiaal: staalplaat.
		- vloerbedekking: vinyl antraciet, anti-slip
		- afmeting 1000 x 1467 mm (bxd) 
		Platformwand:
		- materiaal: staalplaat, 
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016
		
80.31.11-b	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, STANDAARD VOORZIENINGEN
		Bedieningspaneel:
		-vandaalbestendige drukknop: drukknoptableau, braille 
		alarmknop (noodstopschakelaar) met akoestisch alarm.
		Platformverlichting:
		- LED verlichting: vanaf platform, in lift schacht.
		Noodverlichting:
	 	- verlichting in bedieningspaneel op accu.
		Telefoon:
- toestel op bedieningspaneel aangesloten op onze kosteloze 24-uurs service
Optie / Advies: GSM module (simkaart door derden) 
		Leuning:
		-aluminium gegoten leuning aan machinezijde
	  	Veiligheidslijst
- rondom het platform




80.32.11-a	SCHACHT
		- schachtconstructie zelfdragend
		- schachtconstructie aluminium
Schachtafmeting 1362 x 1520 mm (bxd): volgens tekening. 
		Schacht: 
- materiaal: stalen sandwich panelen 
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016 (verkeerswit)  
Hoekprofielen:
	- materiaal: aluminium
	- afwerking: standaard uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium
Machinezijde (zijde E):
 	- standaard voorzien van schachtpanelen i.v.m. buitenopstelling 
Schachtplafond incl. led-spotlights:
		- materiaal: staal.
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016
	Schacht voorzien van een hellend buitendak afgewerkt in RAL 9016




80.33		AANDRIJVINGEN
	
80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE SPINDELLIFT
		Energielabel; - A in Stand-by – B als Lift, Certificaat vooraf overhandigd aan directie.
		Elektromotor:
		- nominale spanning (V): 400, 3ph+0+A of 230, 1ph+0+A / 16 Amp. C-Kar.(traag)
		- opgenomen vermogen (kW): 2,2.
		Toebehoren:
		- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val bij slijtage.
		Aanloop:
	- Soft start/ stop, frequentie geregeld 
Besturing: 
- Cicon besturing op onderste stopplaats in de liftschacht 
Door buitenopstelling 20 cm hoger geplaatst, tegen overstroming
Verwarming aandrijving:
Lift uitgevoerd met elektrische verwarming in de schacht om de besturing vorstvrij te houden bij buitenopstelling
Thermostaatregelaar:
Zorgt voor aansturing van de elektrische verwarming
Controle systeem:
micro-computer systeem op basis van LIN bus
Veiligheid:
Safety Integrity Level SIL 3 


80.34		BESTURING EN SIGNALERING
		
80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF
NORMAAL BEDRIJF
		Oproepen: 
-Overnamebesturing (automatisch) aan buitenzijde volgens 
Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41		
-Aankomstsignalering: optisch
		Platformbesturing:
		-Meerknopsbesturing met semi automatische bediening in beide richtingen.
		 signalering (optisch) d.m.v. standaanwijzer in het tableau.
		Vollastschakeling.
		-Overlastschakeling, optisch en akoestisch
RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF
		Nooddaalvoorziening:
- Bij algehele stroomuitval van het pand is de lift te bedienen door een automatisch
nooddaalsysteem, bediening vanaf platform, door ingebouwd accupakket (uniek) 
- Bij stroomuitval wordt direct de noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.



80.80.12-a.0	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
		Fabricaat: Cibes 
		Type: Sticker.
		Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41. 


SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a.4	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR
		Fabricaat: Aesy Liften B.V.
	Type: Liftdeur uitgevoerd in type AL-5, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en groot Panorama venster (ca. 775 x 1835mm), standaard gepoedercoat in Anodic Natura
Uitvoeringsvorm: 
- enkelvleugelige draaideur en ingebouwde deursluiter
		Vergrendeling: 
- elektrisch/mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.
		Bedieningstoets: 
- vandaalbestendige drukknop met LED-signalering, uitgevoerd als automatisch, in ronde uitvoering met IP55 waterbestendigheid
Deurafwerking incl. kozijn:
- afwerking: geanodiseerd aluminium, tevens gepoedercoat in Anodic Natura
Deurafwerking platformzijde incl. kozijn: 
- afwerking: geanodiseerd aluminium, tevens gepoedercoat in Anodic Natura
Liftdeur aan buitenzijde van de lift voorzien van een stalen deurluifel
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016
Vrije doorgang (bxh) (mm): standaard 900 x 2060

		
80.80 TOEBEHOREN (STANDAARD)
- Oprit maximaal 50 mm of frame t.b.v. verlaging onderste stopplaats
- Liftdeur draaideur met ingebouwde deursluiter 
- CE-Certificaat volgens overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG 
en Europese norm EN81-41. 
- Energie Prestatie Certificaat/ energielabel; - A in Stand-by – B als Lift.
- Schacht voorzien van een plafond inclusief LED-verlichting afgewerkt in RAL 9016
- Schacht voorzien van een hellend buitendak afgewerkt in RAL 9016 
- Telefoon (communicatiemodule) opbouw op bedieningspaneel
- Soft start-stop beweging van de lift 230V of 400V,  frequentie geregelde motor 
- Automatisch nooddaalsysteem op accu, bediening vanaf platform (uniek)
- Vandaalbestendige ronde haalknop, IP55 waterbestendig
- Liftdeur aan de buitenzijde voorzien van deurluifel 
	- Lift uitgevoerd met elektrische verwarming in de schacht gelet op buitenopstelling
- Lift uitgevoerd met een thermostaatregelaar welke de elektrische verwarming aanstuurt
- Liftdeur uitgevoerd in type AL-5, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en  groot Panorama venster (ca. 775 x 1835mm), standaard gepoedercoat in Anodic Natura
- Machinezijde (zijde E) standaard voorzien van schachtpanelen


80.81 TOEBEHOREN (OPTIONEEL)
80.82 Algemeen / platform
- Automatische verlichting aan/uit 
- Automatische lichtprogrammering voorzien van dimfunctie (enkel i.c.m. een schachtdak)
- EcoSilent aandrijfsysteem – Uniek  (10 db stillere en 45% energiezuinigere aandrijving en lagere onderhoudskosten)
- Type A-5000 / Exterieur / Hoge Wand, verhoogd bedieningspaneel (2240 mm) met geïntegreerde spiegel en verlichtingsarmatuur met LED verlichting 
- Platform voorzien van een opklapbaar zitje
- Platform voorzien van anti-slip vloer in afwijkende kleur, 9 afwerkingen mogelijk (Material Black Seagrass - 18572, Material Grey Seagrass - 18562, Aqua Taupe - 180232, Star Snow - 178082, Material Quartz Stone - 17512, Wood Natural Oak - 18942,
 Wood Rustic Oak - 18972, Original Umber - 171262, Pepper – 171262
- Platformvloer uitgevoerd met een aluminium tranenplaat
- Vloer voorbereid voor aanbrengen van tegels / natuursteen door derden, max. 14 mm dikte
- Platform voorzien van een opstaande stootrand, 100 mm hoog van vloer

Deuren
- Brandvertragende liftdeur (EI-60), type A-60, voorzien van één klein glasvenster
- Brandvertragende liftdeur (EI-60G), type A-60 Panorama, voorzien van groot Panorama venster 
-Liftdeur uitgevoerd in type AL-6, geanodiseerd aluminium, met geïntegreerde deurgreep en groot Panorama venster (ca. 825 x 1998 mm) en smal kader aan onderzijde, standaard gepoedercoat in Anodic Natura
- Haakse toegang, liftdeur geplaatst tegenover techniekzijde (zijde B)
- Liftdeur daghoogte 1860 of 1960 mm
                          - Automatische deuropener, inbouw
- Automatische deuropener, opbouw, bij brandvertragende liftdeur
- Liftdeur voorzien van 90° parkeerstand
- Deurstopper
- Liftdeur met glas in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)
- Deuren voorzien van een plexiglas deurluifel i.p.v. stalen deurluifel
- Led verlichting in de plexiglas deurluifel

Schacht
- Lift in afwijkende breedtemaatvoering 1462 mm, platformbreedte 1100 mm
- Machinezijde (zijde E) voorzien van schachtpanelen in verband met vrijstaande opstelling van de lift
- Hoekprofielen uitgevoerd zonder popnagels
- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, standaard 904 mm hoog
- Zijde D+E, dubbele glazen schachtpanelen aan machinezijde, standaard 904 mm hoog
- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, speciale maat max. 1094 mm hoog
- Zijde D+E, dubbele glazen schachtpanelen aan machinezijde, speciale maat max.   1094 mm hoog
-Glaspanelen zijn voorzien van waterbestendige afdichtstrip tussen glas en cassette gezien de buitenopstelling
- Glazen schachtpaneel in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)
- Glaspanelen met witte blinderingsstrook ter afdekking van de machinezijde (standaard een zwarte strook)
- Afdekplaat onderzijde platform
- Bevestiging d.m.v. krans of koker in verband met vrijstaande opstelling
- Zijde D is voorzien van intern hulpstaal

Afsluitbaarheid en haalknoppen
- Sleutelschakelaar op platform om een verdieping af te sluiten
- Sleutelschakelaar op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten
- Sleutelschakelaar met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur
- Sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden)
- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten
- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden) op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten
- TAG reader op het platform om toegang te regelen tot verschillende stopplaatsen
- TAG reader op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten
- TAG reader met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur
- Losse TAG sleutels
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, draadloze elleboog uitvoering 
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, niet op deurkozijn 
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, maar ook op deurkozijn 

Communicatie
- Inbouw spreek-/ luister verbinding (2 voorgeprogrammeerde nummers)
- GSM module (4G) voor mobiele telefoonmodule (simkaart door derden)
- Storingsmelder welke eventuele storing kenbaar maakt aan een meldpunt
- Homelander, lift gaat terug naar vooraf ingesteld niveau
- Brandweerschakeling
- Akoestisch signaal bij aankomst
- Gesproken signaal bij aankomst
- Niveau indicator op platform of pér deur, LED-display

Afwerking
- LED verlichting in het geleiderframe, bediening door middel van afstandsbediening
- Poedercoaten liftschacht  in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten hoekprofielen in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten liftdeuren in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten tableau rondom haalknop in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten afdekplaat in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten hellend buitendak in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten stalen deurluifel in een afwijkende RAL kleur 































 

