80		LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG, EN81-41

80.00		ALGEMEEN

80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN

Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan

bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden

van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de

de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken

van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door

of vanwege hem zijn gemaakt.

80.00.20.10	BOUWKUNDIG

Zie tekening Aesy Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3 voud

80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

-door de aannemer aan de directie te verstrekken

revisiebescheiden:

-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie

conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG en  EN81-41.

80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden

vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk

en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: de liftinstallatie.

- te garanderen door: Aesy Liften B.V.

- periode: standaard 24 maanden mits onderhouden door Aesy Liften door middel van een onderhoudscontract, ingaande vanaf de laatste montagedag bij oplevering lift

80.11		FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE PLATFORM

Fabrikaat: Aesy Liften B.V. (Onderdeel van Cibes Lift Group)

Type: Brancardlift Primeur

Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines

2006/42/EG en Europese norm EN81-41.

Geproduceerd: Cibes Lift Group - Gävle, Zweden

Hefvermogen (kg): 1000

Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15

Hefhoogte (m): volgens tekening (tot 13 meter mogelijk)

Aantal stopplaatsen (st): volgens tekening

Aantal platformtoegangen (st): standaard 1 tot 3

Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel

door 2 aandrijfriemen en zelfremmende moer:

80.12		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10	TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
  sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van

de externe elektrische leidingen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 3.

- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie

80.12.20-b	LIFTINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening:

Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2-voud.

- goedgekeurde: 1-voud.

- verstrekkingsvorm: per post en/of digitaal aan de directie

80.12.20-b	ELEKTRISCHE SPINDEL PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

80.13		KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat.

Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:

- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.

- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

Deze keuring is conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.

80.31		LIFTPLATFORM

80.31.11-a	BETREEDBARE LIFTPLATFORM

Het liftplatform wordt gemonteerd in een eigen frame, inclusief schachtbeplating

afgewerkt in een poedercoating

Fabrikaat: Aesy Liften B.V.

Type: Brancardlift Primeur

Plateauvloer: vinyl antraciet, anti-slip

- materiaal: staalplaat.

- vloerbedekking: vinyl antraciet, anti-slip

- afmeting 1105 x 2180 mm (bxd): volgens tekening

Platformwand:

- materiaal: staalplaat, -afwerking gepoedercoat RAL 9016.

80.31.11-b	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, STANDAARD VOORZIENINGEN

Bedieningspaneel:

-vandaalbestendige drukknop: drukknoptableau, braille

alarmknop (noodstopschakelaar) met akoestisch alarm.

Platformverlichting:

- verlichting: vanaf platform, in lift schacht.

Noodverlichting:

- verlichting in bedieningspaneel op accu.

Telefoon:

- toestel op bedieningspaneel aangesloten op onze kosteloze 24-uurs service

Optie / Advies: GSM module (simkaart door derden)

Leuning:

-aluminium gegoten leuning aan machinezijde

Veiligheidslijst

- rondom het platform

80.32.11-a	SCHACHT

- schachtconstructie zelfdragend,

- schachtconstructie staal

Schachtafmeting 1525 x 2250 mm (bxd): volgens tekening

Schacht:

- materiaal: stalen sandwich panelen

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

Hoekprofielen:
	- materiaal: aluminium
	- afwerking: standaard uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium

Schachtdak met energiezuinige LED-verlichting:

- materiaal: staal

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

80.33		AANDRIJVINGEN

80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE SPINDELLIFT

Energielabel; - A in Stand-by – B als Lift, Certificaat vooraf overhandigd aan directie.

Elektromotor:

- nominale spanning (V): 400, 3ph+0+A / 16 Amp. C-Kar.(traag)

- opgenomen vermogen (kW): 4,0.

Toebehoren:

- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val bij slijtage.

Aanloop:

- Soft start/ stop, frequentie geregeld

Besturing:

- Cicon besturing op onderste stopplaats in de liftschacht

Controle systeem:

micro-computer systeem op basis van LIN bus

Veiligheid:

Safety Integrity Level SIL 3

80.34		BESTURING EN SIGNALERING

80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

NORMAAL BEDRIJF

Oproepen:

-Overnamebesturing (automatisch) aan buitenzijde volgens

Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41

-Aankomstsignalering: optisch

Platformbesturing:

-Meerknopsbesturing met semi automatische bediening in beide richtingen.

signalering (optisch) d.m.v. standaanwijzer in het tableau.

Vollastschakeling.

-Overlastschakeling, optisch en akoestisch

RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF

Nooddaalvoorziening:

- Bij algehele stroomuitval van het pand is de lift te bedienen door een automatisch

nooddaalsysteem, bediening vanaf platform, door ingebouwd accupakket (uniek)

- Bij stroomuitval wordt direct de noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.

80.80.12-a.0	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabrikaat: Aesy Liften B.V.

Type: Sticker.

Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41.

80.35		SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a.4	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR

Fabricaat: Aesy Liften B.V.

Type: A-4 Panorama, voorzien van 1 groot “PANORAMA” glas, liftdeuren.

Uitvoeringsvorm:

- enkelvleugelige draaideur en ingebouwde deursluiter

Vergrendeling:

- elektrisch/mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.

Bedieningstoets:

- vandaalbestendige drukknop met LED-signalering, uitgevoerd als automatisch

Tableau rondom haalknop:

- : zink, standaard in wit of zilver

Deurafwerking incl. kozijn:

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

Deurafwerking platformzijde incl. kozijn:

- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016

Vrije doorgang (bxh) (mm): standaard 1000 x 2000

  - TOEBEHOREN (STANDAARD)

- Oprit maximaal 130 mm of frame t.b.v. verlaging onderste stopplaats

- Liftdeur draaideur met ingebouwde deursluiter

- Liftdeur type A4-Panorama, voorzien 1 groot Panorama glasvenster

- CE-Certificaat volgens overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG

en Europese norm EN81-41

- Soft start-stop beweging van de lift 400V, frequentie geregelde motor

- Automatisch nooddaalsysteem op accu, bediening vanaf platform (uniek)

- Telefoon (communicatiemodule) opbouw op bedieningspaneel

- Schachtdak met power LED- Spotlights

80.80		TOEBEHOREN(OPTIONEEL)

Algemeen / platform

- Schachtdak met energiezuinige LED-verlichting

- Automatische verlichting aan/uit (enkel i.c.m. een schachtdak)

- Automatische lichtprogrammering voorzien van dimfunctie (enkel i.c.m. een schachtdak)

- Type Primeur / Hoge Wand, verhoogd bedieningspaneel (2240 mm) met geïntegreerde spiegel en verlichtingsarmatuur met LED verlichting

- Type Primeur / Cabine Open, cabine op platform met geïntegreerde spiegel aan machinezijde en verlichting bovenin de cabine door inbouw LED-verlichting.

- Platform voorzien van een opklapbaar zitje

- Platformvloer uitgevoerd met een aluminium tranenplaat

- Platform voorzien van een opstaande stootrand, 100 mm hoog van vloer

Deuren

- Brandvertragende liftdeur (EI-60), type A-60, voorzien van één klein glasvenster

- Brandvertragende liftdeur (EI-60G), type A-60 Panorama, voorzien van groot Panorama venster

- Liftdeur uitgevoerd in type A-0, volledig gesloten liftdeur, zonder glas

- Liftdeur uitgevoerd in type A-1, voorzien van één klein glasvenster

- Haakse toegang, liftdeur geplaatst tegenover techniekzijde (zijde B)

- Liftdeur daghoogte 1800, 1900, 2100 of 2300 mm

- Automatische deuropener, opbouw

- Deur zonder deurgreep en zonder gaten in deurblad

- Deurkozijn zonder haalknop en zonder gat in kozijn

- Liftdeur voorzien van 90° parkeerstand

- Deurstopper

- RVS deurbeschermer aan binnenzijde liftdeur, ca. 250 mm hoog

- Liftdeur met glas in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

- Liftdeur uitgevoerd met RVS deurgreep

- Liftdeur uitgevoerd met RVS deurgreep in mat zwart

Schacht

- Machinezijde (zijde E) voorzien van schachtpanelen in verband met vrijstaande opstelling van de lift

- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, standaard 904 mm hoog

- Zijde E, glazen schachtpaneel aan machinezijde, standaard 904 mm hoog

- Zijde A,B of C glazen schachtpaneel, speciale maat max. 1094 mm hoog

- Zijde E, glazen schachtpaneel aan machinezijde, speciale maat max. 1094 mm hoog

- Glazen schachtpaneel in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey, Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

- Glaspanelen met witte blinderingsstrook ter afdekking van de machinezijde (standaard een zwarte strook)

- Bodemframe bevestigd door verlijming (bij vloerverwarming)

- Zijde D is voorzien van intern hulpstaal

Afsluitbaarheid en haalknoppen

- Sleutelschakelaar op platform om een verdieping af te sluiten

- Sleutelschakelaar op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- Sleutelschakelaar met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur

- Sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden)

- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten

- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden) op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten

- TAG reader op het platform om toegang te regelen tot verschillende stopplaatsen

- TAG reader op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- TAG reader met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur

- Losse TAG sleutels

- Code bedienpaneel / Cijferslot op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten

- Touchscreen haalknop met niveau indicator op liftdeur

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, draadloze elleboog uitvoering

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, niet op deurkozijn

- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, maar ook op deurkozijn

Communicatie

- Inbouw spreek-/ luister verbinding (2 voorgeprogrammeerde nummers)

- GSM module (4G) voor mobiele telefoonmodule (simkaart door derden)

- Storingsmelder welke eventuele storing kenbaar maakt aan een meldpunt

- Homelander, lift gaat terug naar vooraf ingesteld niveau

- Brandweerschakeling

- Akoestisch signaal bij aankomst, verplicht bij liftdeur type A-0, gesloten liftdeur

- Gesproken signaal bij aankomst

- Niveau indicator op platform of pér deur, LED-display

Afwerking

- LED verlichting in het geleiderframe, bediening door middel van afstandsbediening

- Poedercoaten liftschacht  in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten hoekprofielen in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten liftdeuren in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten kader rondom deurglas in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten handgreep liftdeur in een afwijkende RAL kleur

- Poedercoaten tableau rondom haalknop in een afwijkende RAL kleur