Aesy Liften bestektekst Personenlift A-5000 Cabine Schuifdeur / ZD

80		LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG, EN81-41

	
80.00		ALGEMEEN
	
80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN
		Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan 
		bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden
		van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de  
		de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken 
		van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door 
		of vanwege hem zijn gemaakt.
80.00.20.10	BOUWKUNDIG
		Zie tekening Aesy Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3 voud
80.00.20.19	VOORSCHRIFTEN
		De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het 
		gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk.
	
80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
		De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
		-door de aannemer aan de directie te verstrekken 
		 revisiebescheiden:
		-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie 
		 conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG en  EN81-41.
	
80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN
		Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
		Onderdeel: de liftinstallatie.
		- te garanderen door: Aesy Liften B.V.
- periode: 24 maanden fabrieksgarantie, indien onderhouden door Aesy Liften, ingaande vanaf de laatste montagedag bij oplevering lift

	
80.11		FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
	
80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE Cabine
		Fabricaat: Aesy Liften B.V. (Onderdeel van Cibes Lift Group)
		Type: A-5000 / Cabine Schuifdeur Pure / ZD
		Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines
		2006/42/EG en Europese norm EN81-41.
                         Geproduceerd: Cibes Lift Group - Gävle, Zweden 
		Hefvermogen (kg): 630 kg 
		Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15 
		Hefhoogte (m): volgens tekening (tot 15 meter mogelijk)
		Aantal stopplaatsen (st): volgens tekening, (maximaal 6 mogelijk)
		Aantal cabinetoegangen (st): standaard 1 óf 2
		Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel 
door 2 aandrijfriemen en zelf remmende moer:
		 
80.12		TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
	
80.12.10	TEKENINGEN
		Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
  sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van 
  de externe elektrische leidingen.
		Aantal te verstrekken exemplaren:
		- ter goedkeuring (st.): 3.
		- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie


80.12.20-b	LIFTINSTALLATIE
		Door de aannemer te vervaardigen berekening:
		Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit
		Aantal te verstrekken exemplaren:
		- ter goedkeuring: 2-voud.
		- goedgekeurde: 1-voud.
	  	- verstrekkingsvorm: per post en/of digitaal aan de directie
80.12.20-b	ELEKTRISCHE SPINDEL PERSONENLIFTINSTALLATIE
		De lift als op tekening is aangegeven.
	
80.13		KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
		De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat. 
Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:
		- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.
		- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41
Deze keuring is conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.


80.31		LIFTKOOI/ CABINE

80.31.11-a.0	A-5000 CABINE Schuifdeur Pure ZD volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41
		De liftcabine wordt gemonteerd in een eigen frame, inclusief schachtbeplating 
		afgewerkt in een poedercoating 
		Fabricaat: Aesy Liften B.V.
		Type: A-5000 Cabine Schuifdeur Pure / BK
		Cabinetype: Pure 
Cabineafmeting: inwendig: ca. 1100 x 1400 mm, (b x d) Andere maten mogelijk.
		Aantal cabinetoegangen (st): standaard 1 óf 2
		Dagmaat cabinetoegang: 900 x 2100 mm, (b x h)
Cabinedeur: CS-0, gesloten
- Uitvoeringsvorm: automatische schuifdeur, 2 panelen, enkelzijdig openend
		- Afwerking: poedercoating in RAL 9016
Wandafwerking: duurzame HPL finish in kleur wit, Pure White
Andere afwerkingen mogelijk
		Cabineprofielen: aluminium, mat zwart gespoten
		Vloerafwerking: Vinyl antraciet, anti-slip
		Plafond: Standaard RAL 9016
		Verlichting: LED strip in plafond
		Ventilatie: in onderplint
		Veiligheid: sensorlijst aan entréezijde
			
80.31.11-b	BETREEDBARE LIFTKOOI, STANDAARD VOORZIENINGEN
		Bedieningspaneel: Verticaal, vandalisme bestendig
		-vandaalbestendige drukknop, verticaal drukknoptableau, braille 
		-alarmknop (noodstopschakelaar) met akoestisch alarm
		- Afwerking RAL 9005 
		Niveau indicator:
		-verdiepingsaanduiding en standaanwijzer in 3’’ inch LED-display
		Noodverlichting:
	 	- verlichting in cabine op accu.
		Telefoon:
- inbouw spreek- / luisterverbinding met 2 nummers aangesloten op onze kosteloze 24-uurs service, analoge lijn benodigd
		Leuning:
		-ergonomische leuning aan machinezijde


	

80.32.11-a	SCHACHT
 		Uitwendige schachtafmeting lift:
  Gelijkzijdige toegang 1570 x 1701 mm (b x d) 
  Overliggende toegang 1570 x 1862 mm (b x d)
		Bouwkundige vloer- schachtsparing: 
  Gelijkzijdige toegang: 1550 x 1690 mm (b x d), volgens tekening
  Overliggende toegang: 1550 x 1880 mm (b x d), volgens tekening  
		- Bouwkundige deursparing / schachttoegang 1610 x 2300 mm (b x d)
		- Verlaging onderste stopplaats: 100 mm
- Vrije ruimte bovenste stopplaats / schachtkop: minimaal 2600 mm 
		Schacht 
- materiaal: stalen sandwich panelen
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016 (verkeerswit)
Hoekprofielen:
	- materiaal: aluminium
	- afwerking: standaard uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium 
Schachtdak incl. led-spotlights:
		- materiaal: staal.
- afwerking: standaard gepoedercoat RAL 9016



80.33		AANDRIJVINGEN
	
80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE SPINDELLIFT
		Energielabel; - A in Stand-by – B als Lift, Certificaat vooraf overhandigd aan directie.
		Elektromotor:
		- nominale spanning (V): 400, 3ph+0+A / 16 Amp. C-Kar.(traag)
		- opgenomen vermogen (kW): 4,0 
		Toebehoren:
		- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val bij slijtage.
		Aanloop:
	- Soft start/ stop 400V, frequentie geregeld
Besturing: 
- Cicon besturing op onderste stopplaats in de liftschacht 
Controle systeem:
micro-computer systeem op basis van LIN bus
Veiligheid:
Safety Integrity Level SIL 3 


80.34		BESTURING EN SIGNALERING
		
80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF
NORMAAL BEDRIJF
		Oproepen: 
-Overnamebesturing (automatisch) aan buitenzijde volgens 
Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41		
-Aankomstsignalering: optisch
		Cabinebesturing:
		-Meerknopsbesturing met overnamebesturing in beide richtingen.
signalering (optisch) d.m.v. LED display met niveau indicator
.		Vollastschakeling.
		-Overlastschakeling, optisch en akoestisch
RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF
		Noodstroombesturing:
- Bij stroomuitval wordt de cabine bediend door een automatisch nooddaalsysteem op accu vanuit de cabine naar onderliggende stopplaats.	
- Bij stroomuitval wordt direct de noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.




80.80.12-a.0	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
		Fabricaat: Cibes 
		Type: Sticker.
		Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN81-41. 

SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a.4	BETREEDBARE LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR
		Fabricaat: Aesy Liften B.V.
		Type: 
- CS-0 gesloen, schuifdeur staal.
	Uitvoeringsvorm: 
-  automatische schuifdeur, 2 panelen, enkelzijdig openend
		Vergrendeling: 
- elektrisch/mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.
		Bediening: 
- Vandaalbestendige haalknop met LED-signalering
Tableau rondom haalknop:
 	Standaard in wit of zilver
		Deurafwerking inclusief kozijn:
		- poedercoating in RAL 9016
		Vrije doorgang (b x h) (mm): standaard 900 x 2100

80.80 TOEBEHOREN (STANDAARD)
- Verlaging onderste stopplaats 100 mm
- Automatische schuifdeur, 2 panelen, enkelzijdig openend
- CE-Certificaat volgens overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG 
  en Europese norm EN81-41. 
- Automatisch nooddaalsysteem op accu, bediening vanuit cabine (uniek)
- Telefoon (communicatiemodule) inbouw achter bedieningspaneel
- Cabinewanden duurzame HPL finish afwerking


80.81 TOEBEHOREN (OPTIONEEL)
Algemeen / cabine
- Automatische verlichting aan/uit 
- Platform voorzien van een opklapbaar zitje
- Platform voorzien van anti-slip vloer in afwijkende kleur, 9 afwerkingen mogelijk (Material Black Seagrass - 18572, Material Grey Seagrass - 18562, Aqua Taupe - 180232, Star Snow - 178082, Material Quartz Stone - 17512, Wood Natural Oak - 18942,
 Wood Rustic Oak - 18972, Original Umber - 171262, Pepper – 171262
- Cabinevloer uitgevoerd met een aluminium tranenplaat
- Vloer voorbereid voor aanbrengen van tegels / natuursteen door derden, max. 14 mm dikte

Deuren
- Schachtdeur type CS-0 gesloten in RVS
- Cabinedeur type CS-0 gesloten in RVS
- Schachtdeur type CS-1 voorzien van een glasvenster
- Cabinedeur type CS-1 voorzien van een glasvenster
- Deur type CS-1 met glas in afwijkende kleur, i.p.v. helder glas, 6 soorten (Light Fume Grey,   Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)

Schacht
- Lift in afwijkende maatvoering, meerdere afmetingen mogelijk

Afsluitbaarheid en haalknoppen
- Sleutelschakelaar in de cabine om een verdieping af te sluiten
- Sleutelschakelaar op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten
- Sleutelschakelaar met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur
- Sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden)
- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten
- Centrale vergrendelingsfunctie met sleutelschakelaar voorbereid voor halve euro cilinder (cilinder door derden) op een stopplaats om de lift aan/uit te zetten
- TAG reader op het platform om toegang te regelen tot verschillende stopplaatsen
- TAG reader op haalknop van liftdeur om een verdieping af te sluiten
- TAG reader met schoolvergrendeling op de haalknop van liftdeur
- Losse TAG sleutels
- Touchscreen haalknop met niveau indicator op liftdeur
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, draadloze elleboog uitvoering 
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, niet op deurkozijn 
- Haalknop op afstand, buiten draairadius geplaatst, maar ook op deurkozijn 

Communicatie
- GSM module (4G) voor mobiele telefoonmodule (simkaart door derden)
- Storingsmelder welke eventuele storing kenbaar maakt aan een meldpunt
- Homelander, lift gaat terug naar vooraf ingesteld niveau
- Brandweerschakeling
- Akoestisch signaal bij aankomst
- Gesproken signaal bij aankomst
- Niveau indicator (verdiepingsaanduiding en standaanwijzer) pér deur, 3 inch LED-display

Afwerking
- HPL finish aan zijde B in de cabine – andere kleur – 12 afwerkingen mogelijk: (Brushed Argent, Folkestone, Magnolia, Oyster Grey, Otter, Terril, Just Rose, Arctic Blue, Fontana, Polar Aland Pine, Nevada Oak of Black Wood)
- HPL finish aan zijde C in de cabine – andere kleur – 12 afwerkingen mogelijk: (Brushed Argent, Folkestone, Magnolia, Oyster Grey, Otter, Terril, Just Rose, Arctic Blue, Fontana, Polar Aland Pine, Nevada Oak of Black Wood)  
- HPL finish aan zijde D in de cabine – andere kleur – 12 afwerkingen mogelijk: (Brushed Argent, Folkestone, Magnolia, Oyster Grey, Otter, Terril, Just Rose, Arctic Blue, Fontana, Polar Aland Pine, Nevada Oak of Black Wood)
-Glaspaneel aan zijde B in de cabine
-Glaspaneel aan zijde C in de cabine
-Glas in cabine in afwijkende kleur, 6 soorten mogelijk: (Light Fume Grey,   Dark Fume Grey, Light Fume Brown, Dark Fume Brown, Arctic Snow en  Polar White)
- Spiegel aan zijde B in de cabine (half hoog, ca. 700 x 1144 mm, b x h)
- Spiegel aan zijde C in de cabine, tegenover deurzijde (half hoog, ca. 900 x 1144 mm, b x h)
- Spiegel aan zijde C in de cabine, tegenover deurzijde (volledige hoogte ca. 900 x 2100 mm, b x h)
- Poedercoaten van de cabineprofielen in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten van het cabineplafond in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten van het bedieningspaneel in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten van de liftschacht in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten van de hoekprofielen van de liftschacht in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten schachtdeuren in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten cabinedeur(en) in een afwijkende RAL kleur
- Poedercoaten tableau rondom haalknop in een afwijkende RAL kleur
- Bedieningspaneel in type Deluxe – zwart glas met touch bediening
- Bedieningspaneel in RVS
- Horizontaal bedieningspaneel met grote drukknoppen (design conform EN 81-70), grote haalknoppen (50 x 50 mm) naast de deuren en een RVS servicepaneel in de cabine
- Cabineplafond in type Deluxe – luxe diffuus “full LED” plafond met indirecte verlichting





















